	首页
	[image: image1.wmf]
	产品技术参数表（Specification）
	 CD010.CS063-01

	发放单位
全质11

技术20

工艺21

质控22

生产23

供应24

物资25

经营27

客服28

出口29

财务31

研究32

外管33

成本34

商研35

巴西36

成品39

空一40

空二41

空三42

钣金43

喷塑44

注塑45

两器46

管路47

模具48

筛选49

丹阳50

控制51

试制52

空四53


	
	GST60-22L/A
	生效日期:
共 2 页  第 1 页   

	
	Model 

GST60-22L/A

Function 

COOLING

Power Supply (Phase-Frequency-Voltage)

3Ph – 220V – 60Hz

Capacity
(W)

                     13000
Rated Input

(W)

6050

Rated Current

(A)

17.9

Recycling Air Volume

 (m3/h)  

2300

Dehumidifying Volume

 (L/h)

1.5

     C.O.P / EER

(W/W)

2.1

Indoor unit
Model 

GST60-22L/A (I)

Motor Fan Speed (r/min) (H/M/L)

1300/1200/1100

Output Power (w)

180
Fan Type-Piece

Centrifugal Fan -4

Diameter-Length (mm)

φ155 X 175

Evaporator

Aluminum fin-copper tube

Pipe Diameter

φ7

Row-Fin Gap (mm)

3-1.6

Working Area (m2)
1.34X0.28

Swing Motor 

MP35CA

Input Power of Motor (W)

5

Fuse (A)

Controllor5A      transformer0.2A
Working Capacitor (uF)
10
Noise dB (A)

≤58

Dimension (W/D/H)( mm)
1590X238X695

Dimension of Package (W/D/H)( mm)

1714X330X830

Net Weight /Gross Weight (kg)

42

Outdoor unit

Model 

GST60-22L/A(O)

Input Power (W)

5870

Running Current (A)

                              17

L.R.A. (A)

112

Throttling Method

Capillary 

Compressor Model

C-SB373H3A
Protector 

Internal overload protection

Starting Method

                           By capacitor

Working Temp Range

≤115℃

Condenser 

Aluminum-copper

Pipe Diameter

Φ9.52
Rows - Fin Gap (mm)
3-1.8

Working Area (m2)
0.725X1.218

Fan Motor Power(W)/Speed (rpm)

92/940

Fan Type-Piece

Axial fan –2

Fan Diameter (mm)

Ф450

Defrosting Method

Auto defrost

Noise dB (A)

≤65

Dimension (W/D/H)( mm)

1250X950X412

Dimension of Package (W/D/H)( mm)
1295X1110X450



	
	

	
	

	会    签
	编   制  
	何杰锋
	040109
	 
	
	
	
	

	
	审   核 
	张远忠
	040109
	
	
	
	
	

	
	标 准 化
	卢镜明
	040109
	
	
	
	
	

	S120. DOC
	审    定
	张辉
	040109
	标  记
	处  数
	更 改 文 件 号
	签   名
	日期

	副页
	
	产品技术参数表(Specification)
	 CD010.CS063-01

	
	
	GST60-22L/A
	生效日期:
共 2 页  第2页   

	
	 Net Weight /Gross Weight (kg)

125/146

Refrigerant Charge (kg)

R22/3.6

              Connecting Pipe

Length

(m)

5

Outer Diameter 

Liquid Pipe

(mm)

Φ12

Gas Pipe

(mm)

Φ19
Max Distance

Height

(m)

5

Length

(m)

10



	
	编   制  
	何杰锋
	040109
	
	
	
	
	

	S120. DOC
	审   核
	张远忠
	040109
	
	
	
	
	


